ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»                                                                                                                                                         Тел/факс: (473) 262-24-95                                                                                                                                                                 www.celmont.ru                                                                                                                                                                e-mail: privoda@celmont.ru

Моторные (выходные) дроссели Prostar OR

Моторные (выходные) дроссели подключаются между преобразователем частоты и электродвигателем. Моторные дроссели обеспечивают:

- подавление высокочастотных гармоник в токе двигателя. Формирование синусоидального тока в обмотках двигателя осуществляется ПЧ с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения по синусоидальному закону. При низких частотах ШИМ высокочастотные пульсации моторного тока могут достигать до 5-10%. Высокочастотные гармоники тока вызывают дополнительный нагрев двигателя.

- ограничение амплитуды тока короткого замыкания. При внезапном коротком замыкании на выходе ПЧ ток короткого замыкания увеличивается не внезапно, так как в контуре тока К.З. есть индуктивности (L моторного дросселя + паразитные индуктивности моторного кабеля). При достижении током К.З. порога срабатывания защиты ПЧ, двигатель обесточивается. Так как время срабатывания защиты отлично от нуля, то максимальное значение тока К.З. при использовании моторного дросселя реально намного меньше максимального значения тока без дросселя. Без моторного дросселя многие ПЧ не способны защитить транзисторы ПЧ от одного или нескольких внезапных К.З на выходе ПЧ.

- снижение скорости нарастания аварийных токов короткого замыкания и задерживают момент достижения максимума тока короткого замыкания, тем самым обеспечивают необходимое время для срабатывания цепей электронной защиты ПЧ;

- компенсацию емкостных токов длинных моторных кабелей, то есть не дают развиваться большим емкостным токам и соответственно препятствуют ложным срабатываниям защиты ПЧ от сверхтоков;

- снижение выбросов напряжения на обмотках двигателя. При питании асинхронного двигателя от преобразователя частоты к обмоткам двигателя прикладывается импульсное напряжение со значительными пиками перенапряжений, суммарная величина которых, превышает амплитуду номинального напряжения питания асинхронного двигателя. Это может вызвать пробой изоляции обмоток двигателя, особенно при его длительной эксплуатации, когда изоляция обмоточных проводов и обмоток теряет свои первоначальные изоляционные свойства.  Ниже приведена таблица рекомендуемых моторных дросселей для различных мощностей подключаемых электродвигателей.

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»                                                                                                                                                         Тел/факс: (473) 262-24-95                                                                                                                                                                 www.celmont.ru                                                                                                                                                                e-mail: privoda@celmont.ru

Масса и габаритные размеры

| Наименование | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | A±5 | B±10 | C±10 | D±1 | E±4 | J±1 |  |
| OR 002 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 005 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 007 | 130 | 90 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,2 |
| OR 010 | 130 | 95 | 135 | 80 | 70 | 7 | 3,8 |
| OR 015 | 165 | 105 | 140 | 80 | 75 | 7 | 3,8 |
| OR 020 | 165 | 110 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 030 | 165 | 115 | 140 | 80 | 75 | 7 | 4,7 |
| OR 040 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,3 |
| OR 050 | 180 | 130 | 180 | 100 | 85 | 7 | 8,4 |
| OR 060 | 180 | 135 | 180 | 100 | 85 | 7 | 9,1 |
| OR 076 | 230 | 160 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,4 |
| OR 090 | 230 | 165 | 200 | 120 | 105 | 10 | 16,3 |
| OR 120 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 17,6 |
| OR 150 | 230 | 175 | 200 | 120 | 105 | 10 | 18,6 |
| OR 190 | 260 | 190 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 210 | 260 | 195 | 230 | 140 | 115 | 10 | 26,0 |
| OR 250 | 260 | 200 | 235 | 140 | 115 | 10 | 26,4 |
| OR 290 | 320 | 225 | 260 | 150 | 135 | 10 | 35,2 |
| OR 330 | 320 | 230 | 265 | 150 | 135 | 10 | 37,0 |

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»                                                                                                                                                         Тел/факс: (473) 262-24-95                                                                                                                                                                 www.celmont.ru                                                                                                                                                                e-mail: privoda@celmont.ru

Характеристики

| Наименование | Номинальный ток, А | Индуктивность mH | Мощность подключаемого электровигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| OR 002 | 2,5 | 4.7 | 0,75 |
| OR 005 | 5 | 2.36 | 1,5 |
| OR 007 | 7,5 | 1.57 | 2,2 |
| OR 010 | 10 | 1.18 | 3,7 |
| OR 015 | 15 | 0.8 | 5,5 |
| OR 020 | 20 | 0.6 | 7,5 |
| OR 030 | 30 | 0.4 | 11 |
| OR 040 | 40 | 0.3 | 15 |
| OR 050 | 50 | 0.24 | 18,5 |
| OR 060 | 60 | 0.2 | 22 |
| OR 076 | 76 | 0.155 | 30 |
| OR 090 | 90 | 0.13 | 37 |
| OR 120 | 120 | 0.1 | 45 |
| OR 150 | 150 | 0.078 | 55 |
| OR 190 | 190 | 0.062 | 75 |
| OR 210 | 210 | 0.056 | 90 |
| OR 250 | 250 | 0.047 | 110 |
| OR 290 | 290 | 0.040 | 132 |
| OR 330 | 330 | 0.036 | 160 |